山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-28 | 00:00 | 5.57 | 22.6 | 63.927 |
|  | 01:00 | 5.44 | 21.09 | 65.242 |
|  | 02:00 | 5.63 | 6.27 | 65.353 |
|  | 03:00 | 5.81 | 20.91 | 79.556 |
|  | 04:00 | 5.12 | 20.91 | 80.132 |
|  | 05:00 | 5.58 | 11.77 | 71.509 |
|  | 06:00 | 5.16 | 10.05 | 58.893 |
|  | 07:00 | 6.17 | 10.38 | 40.92 |
|  | 08:00 | 6.03 | 13.2 | 43.223 |
|  | 09:00 | 5.54 | 12.9 | 123.963 |
|  | 10:00 | 5.37 | 12.79 | 139.69 |
|  | 11:00 | 5.87 | 13.84 | 128.083 |
|  | 12:00 | 6.99 | 4.52 | 138.558 |
|  | 13:00 | 6.05 | 2.04 | 112.758 |
|  | 14:00 | 7.4 | 5.58 | 125.093 |
|  | 15:00 | 7.42 | 7.41 | 104.462 |
|  | 16:00 | 7.18 | 8.03 | 103.733 |
|  | 17:00 | 6.16 | 7.96 | 111.865 |
|  | 18:00 | 6.22 | 8.14 | 114.604 |
|  | 19:00 | 5.8 | 8.59 | 110.868 |
|  | 20:00 | 5.63 | 22.27 | 121.357 |
|  | 21:00 | 5.82 | 26.28 | 116.515 |
|  | 22:00 | 6.17 | 9.38 | 103.945 |
|  | 23:00 | 5.92 | 9.91 | 110.06 |
| 平均 |  | 6.00 | 12.37 | 97.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲