山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-30 | 00:00 | 6.04 | 35.3 | 93.813 |
|  | 01:00 | 5.88 | 43.4 | 104.421 |
|  | 02:00 | 5.98 | 21.7 | 126.055 |
|  | 03:00 | 6.34 | 16.59 | 122.803 |
|  | 04:00 | 5.11 | 24.05 | 107.57 |
|  | 05:00 | 5.68 | 53.09 | 114.857 |
|  | 06:00 | 6.5 | 19.87 | 117.999 |
|  | 07:00 | 5.6 | 16.03 | 114.786 |
|  | 08:00 | 6.24 | 18.25 | 126.759 |
|  | 09:00 | 5.88 | 24.81 | 125.308 |
|  | 10:00 | 6.08 | 88.48 | 130.995 |
|  | 11:00 | 6.21 | 92.44 | 125.706 |
|  | 12:00 | 5.89 | 87.9 | 130.397 |
|  | 13:00 | 6.51 | 111.99 | 118.522 |
|  | 14:00 | 6.18 | 68.69 | 99.61 |
|  | 15:00 | 5.89 | 136.8 | 102.523 |
|  | 16:00 | 5.96 | 95.17 | 95.629 |
|  | 17:00 | 5.69 | 141.87 | 108.126 |
|  | 18:00 | 5.73 | 48.26 | 98.576 |
|  | 19:00 | 5.39 | 23.47 | 112.382 |
|  | 20:00 | 5.58 | 25.63 | 100.353 |
|  | 21:00 | 4.83 | 53.26 | 124.598 |
|  | 22:00 | 5.87 | 32.51 | 125.524 |
|  | 23:00 | 6.4 | 65.37 | 126.066 |
| 平均 |  | 5.89 | 56.04 | 114.72 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲