山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-10 | 00:00 | 5.53 | 8.66 | 129.573 |
|  | 01:00 | 3.68 | 8.47 | 132.311 |
|  | 02:00 | 5.39 | 8.01 | 117.288 |
|  | 03:00 | 5.07 | 37.81 | 116.934 |
|  | 04:00 | 8.66 | 8.06 | 111.108 |
|  | 05:00 | 4.77 | 7.71 | 124.631 |
|  | 06:00 | 2.93 | 50.31 | 97.678 |
|  | 07:00 | 5.05 | 9.65 | 105.179 |
|  | 08:00 | 4.85 | 10.15 | 115.304 |
|  | 09:00 | 5.07 | 37.25 | 116.112 |
|  | 10:00 | 3.66 | 11.83 | 109.733 |
|  | 11:00 | 2.36 | 19.99 | 114.217 |
|  | 12:00 | 5.7 | 15.4 | 94.481 |
|  | 13:00 | 4.66 | 13.73 | 99.453 |
|  | 14:00 | 5.47 | 14.07 | 104.076 |
|  | 15:00 | 4.22 | 12.59 | 105.253 |
|  | 16:00 | 4.8 | 11.81 | 109.883 |
|  | 17:00 | 5.46 | 11.77 | 98.759 |
|  | 18:00 | 4.89 | 14.69 | 98.215 |
|  | 19:00 | 4.12 | 14.26 | 100.845 |
|  | 20:00 | 6.67 | 16.61 | 110.883 |
|  | 21:00 | 8.66 | 14.28 | 114.894 |
|  | 22:00 | 4.82 | 12.44 | 100.784 |
|  | 23:00 | 5.54 | 11.44 | 108.813 |
| 平均 |  | 5.08 | 15.87 | 109.85 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲