山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-14 | 00:00 | 5 | 4.41 | 75.082 |
|  | 01:00 | 4.8 | 2.97 | 97.575 |
|  | 02:00 | 4.29 | 5.79 | 119.797 |
|  | 03:00 | 8.49 | 5.66 | 118.17 |
|  | 04:00 | 4.98 | 6.36 | 118.326 |
|  | 05:00 | 5.77 | 4.22 | 118.92 |
|  | 06:00 | 4.67 | 10.5 | 136.673 |
|  | 07:00 | 4.7 | 7.98 | 130.285 |
|  | 08:00 | 5.25 | 7.43 | 124.743 |
|  | 09:00 | 5.36 | 8.12 | 113.499 |
|  | 10:00 | 5.6 | 7.48 | 73.308 |
|  | 11:00 | 4.12 | 4.02 | 67.071 |
|  | 12:00 | 5.74 | 4.88 | 53.87 |
|  | 13:00 | 6.98 | 2.45 | 76.984 |
|  | 14:00 | 5.18 | 2.46 | 54.779 |
|  | 15:00 | 4.62 | 4.4 | 75.645 |
|  | 16:00 | 6.38 | 3.61 | 78.915 |
|  | 17:00 | 5.96 | 4.33 | 76.83 |
|  | 18:00 | 6.4 | 2.07 | 76.488 |
|  | 19:00 | 5.79 | 6 | 74.67 |
|  | 20:00 | 5.35 | 10.89 | 73.842 |
|  | 21:00 | 6.17 | 9.52 | 72.362 |
|  | 22:00 | 6.45 | 11.49 | 68.555 |
|  | 23:00 | 5.9 | 13.25 | 75.05 |
| 平均 |  | 5.58 | 6.26 | 89.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲