山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-25 | 00:00 | 5.17 | 4.21 | 105.738 |
|  | 01:00 | 5.14 | 4.53 | 101.306 |
|  | 02:00 | 4.77 | 8.31 | 99.207 |
|  | 03:00 | 4.76 | 29.18 | 96.437 |
|  | 04:00 | 4.52 | 9.09 | 122.303 |
|  | 05:00 | 4.94 | 7.53 | 132.296 |
|  | 06:00 | 5.11 | 4.86 | 132.711 |
|  | 07:00 | 4.82 | 4.45 | 129.522 |
|  | 08:00 | 5.1 | 3.38 | 125.986 |
|  | 09:00 | 5.07 | 3.44 | 118.928 |
|  | 10:00 | 5.32 | 4.83 | 107.98 |
|  | 11:00 | 5.23 | 3.64 | 110.382 |
|  | 12:00 | 4.5 | 4.91 | 111.856 |
|  | 13:00 | 4.82 | 5.5 | 114.64 |
|  | 14:00 | 4.78 | 4.64 | 112.977 |
|  | 15:00 | 5.2 | 7.49 | 103.171 |
|  | 16:00 | 5.17 | 10.43 | 106.99 |
|  | 17:00 | 5.41 | 6.44 | 104.313 |
|  | 18:00 | 5.1 | 8.15 | 110.674 |
|  | 19:00 | 5.64 | 7.81 | 115.563 |
|  | 20:00 | 4.97 | 15.84 | 116.049 |
|  | 21:00 | 4.88 | 10.14 | 115.031 |
|  | 22:00 | 4.87 | 8.24 | 122.774 |
|  | 23:00 | 5.36 | 9.08 | 125.735 |
| 平均 |  | 5.03 | 7.76 | 114.27 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲