山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-5 | 00:00 | 4.7 | 11.31 | 131.235 |
|  | 01:00 | 4.46 | 12.83 | 130.286 |
|  | 02:00 | 5.32 | 16.95 | 135.047 |
|  | 03:00 | 4.89 | 15.16 | 138.427 |
|  | 04:00 | 4.3 | 11.39 | 133.662 |
|  | 05:00 | 4.65 | 12.23 | 136.193 |
|  | 06:00 | 4.64 | 13.33 | 126.162 |
|  | 07:00 | 4.47 | 9.67 | 132.142 |
|  | 08:00 | 4 | 8.89 | 141.609 |
|  | 09:00 | 4.49 | 8.3 | 155.077 |
|  | 10:00 | 4.94 | 8.54 | 169.194 |
|  | 11:00 | 5.02 | 6.52 | 162.62 |
|  | 12:00 | 4.95 | 5.63 | 157.688 |
|  | 13:00 | 5.36 | 8.15 | 146.177 |
|  | 14:00 | 4.81 | 9.6 | 144.015 |
|  | 15:00 | 4.69 | 10.91 | 142.192 |
|  | 16:00 | 4.99 | 13.97 | 133.613 |
|  | 17:00 | 4.68 | 15.37 | 130.448 |
|  | 18:00 | 4.74 | 17.35 | 118.191 |
|  | 19:00 | 4.56 | 22.6 | 125.443 |
|  | 20:00 | 3.98 | 25.48 | 141.279 |
|  | 21:00 | 4.68 | 27.46 | 151.063 |
|  | 22:00 | 4.22 | 26.78 | 135.248 |
|  | 23:00 | 4.44 | 24.95 | 136.471 |
| 平均 |  | 4.67 | 14.31 | 139.73 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲