山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-10 | 00:00 | 5.81 | 31.29 | 87.417 |
|  | 01:00 | 6.13 | 36.24 | 106.194 |
|  | 02:00 | 6.59 | 21.62 | 114.336 |
|  | 03:00 | 6.43 | 8.7 | 127.028 |
|  | 04:00 | 6.35 | 8.15 | 118.343 |
|  | 05:00 | 6.12 | 7.49 | 126.83 |
|  | 06:00 | 6.18 | 33.66 | 113.555 |
|  | 07:00 | 6.44 | 15.45 | 110.625 |
|  | 08:00 | 5.48 | 17.89 | 108.188 |
|  | 09:00 | 6.43 | 13.79 | 114.584 |
|  | 10:00 | 6.57 | 30.97 | 118.079 |
|  | 11:00 | 6.52 | 43.91 | 108.816 |
|  | 12:00 | 6.38 | 37.19 | 110.907 |
|  | 13:00 | 5.87 | 33.96 | 113.08 |
|  | 14:00 | 5.99 | 8.79 | 121.125 |
|  | 15:00 | 4.35 | 8.66 | 130.767 |
|  | 16:00 | 2.58 | 7.36 | 125.446 |
|  | 17:00 | 2.38 | 4.44 | 123.843 |
|  | 18:00 | 1.57 | 3.6 | 111.706 |
|  | 19:00 | 5.05 | 5.15 | 119.414 |
|  | 20:00 | 4.84 | 6.1 | 114.084 |
|  | 21:00 | 5.29 | 2.57 | 114.008 |
|  | 22:00 | 4.77 | 6.43 | 117.448 |
|  | 23:00 | 4.89 | 12.77 | 112.596 |
| 平均 |  | 5.38 | 16.92 | 115.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲