山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-12 | 00:00 | 5.25 | 5.63 | 124.974 |
|  | 01:00 | 4.24 | 4.57 | 127.688 |
|  | 02:00 | 4.37 | 4.66 | 109.801 |
|  | 03:00 | 4.58 | 3.34 | 78.548 |
|  | 04:00 | 4.72 | 3.2 | 84.701 |
|  | 05:00 | 4.71 | 1.28 | 106.845 |
|  | 06:00 | 4.83 | 0.96 | 101.008 |
|  | 07:00 | 4.87 | 1.64 | 101.521 |
|  | 08:00 | 4.98 | 1.43 | 111.397 |
|  | 09:00 | 5.1 | 1.22 | 103.719 |
|  | 10:00 | 4.28 | 0.36 | 101.367 |
|  | 11:00 | 4.87 | 0.18 | 100.961 |
|  | 12:00 | 2.89 | 0.03 | 20.09 |
|  | 13:00 | 3.11 | 0.02 | 33.302 |
|  | 14:00 | 4.78 | 13.93 | 79.539 |
|  | 15:00 | 4.73 | 40.88 | 84.583 |
|  | 16:00 | 4.8 | 5.32 | 93.014 |
|  | 17:00 | 4.48 | 5.25 | 89.068 |
|  | 18:00 | 4.14 | 6.89 | 103.025 |
|  | 19:00 | 5.05 | 5.58 | 108.362 |
|  | 20:00 | 4.34 | 3.81 | 100.872 |
|  | 21:00 | 5.31 | 3.33 | 116.127 |
|  | 22:00 | 4.82 | 2.6 | 109.135 |
|  | 23:00 | 4.39 | 4.19 | 112.982 |
| 平均 |  | 4.57 | 5.01 | 95.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲