山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-13 | 00:00 | 4.84 | 2.2 | 124.471 |
|  | 01:00 | 4.45 | 0.72 | 121.156 |
|  | 02:00 | 4.53 | 1.87 | 116.372 |
|  | 03:00 | 4.85 | 0.87 | 112.693 |
|  | 04:00 | 4.67 | 0.27 | 111.537 |
|  | 05:00 | 4.28 | 0.53 | 110.837 |
|  | 06:00 | 4.35 | 0.77 | 98.786 |
|  | 07:00 | 5.32 | 0.34 | 110.495 |
|  | 08:00 | 6.14 | 1.96 | 109.601 |
|  | 09:00 | 4.47 | 0.29 | 79.671 |
|  | 10:00 | 4.62 | 0.29 | 95.173 |
|  | 11:00 | 6.12 | 0.27 | 94.195 |
|  | 12:00 | 5.75 | 0.18 | 94.435 |
|  | 13:00 | 4.9 | 22.31 | 83.474 |
|  | 14:00 | 5.31 | 124.51 | 81.078 |
|  | 15:00 | 7.32 | 229.42 | 94.679 |
|  | 16:00 | 7.98 | 306.88 | 99.556 |
|  | 17:00 | 7.22 | 215.04 | 91.098 |
|  | 18:00 | 3.97 | 58.94 | 70.484 |
|  | 19:00 | 5.33 | 1.04 | 126.753 |
|  | 20:00 | 4.75 | 0.67 | 134.849 |
|  | 21:00 | 5.06 | 3.31 | 137.241 |
|  | 22:00 | 4.63 | 6.18 | 136.172 |
|  | 23:00 | 4.61 | 4.57 | 131.993 |
| 平均 |  | 5.23 | 40.98 | 106.95 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲