山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-15 | 00:00 | 5.23 | 3.16 | 130.606 |
|  | 01:00 | 4.68 | 4.37 | 128.467 |
|  | 02:00 | 6.04 | 1.87 | 128.231 |
|  | 03:00 | 4.71 | 3.26 | 126.767 |
|  | 04:00 | 4.76 | 2.37 | 106.256 |
|  | 05:00 | 4.73 | 3.02 | 102.354 |
|  | 06:00 | 3.86 | 5.73 | 115.951 |
|  | 07:00 | 4.78 | 3.36 | 117.685 |
|  | 08:00 | 4.38 | 0.7 | 86.708 |
|  | 09:00 | 6.57 | 0.74 | 86.055 |
|  | 10:00 | 7.05 | 2.6 | 85.04 |
|  | 11:00 | 4.94 | 0 | 82.847 |
|  | 12:00 | 7.33 | 0 | 100.631 |
|  | 13:00 | 6.64 | 0 | 95.601 |
|  | 14:00 | 5.33 | 0 | 80.272 |
|  | 15:00 | 3.59 | 3.77 | 69.824 |
|  | 16:00 | 4.05 | 3.2 | 58.561 |
|  | 17:00 | 4.12 | 2.07 | 72.329 |
|  | 18:00 | 5.05 | 1.82 | 112.118 |
|  | 19:00 | 1.04 | 7.24 | 127.736 |
|  | 20:00 | 0 | 6.58 | 109.678 |
|  | 21:00 | 0 | 19.6 | 119.047 |
|  | 22:00 | 0 | 44.5 | 131.4 |
|  | 23:00 | 0 | 26.49 | 122.056 |
| 平均 |  | 4.12 | 6.10 | 104.01 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备部分数据缺失. |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.60 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲