山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-2 | 00:00 | 0 | 1.86 | 43.705 |
|  | 01:00 | 0 | 0.62 | 45.224 |
|  | 02:00 | 0 | 2.2 | 56.236 |
|  | 03:00 | 0 | 0.38 | 52.047 |
|  | 04:00 | 0 | 0.5 | 44.484 |
|  | 05:00 | 0 | 0.47 | 42.467 |
|  | 06:00 | 0 | 0.26 | 41.677 |
|  | 07:00 | 0 | 0.45 | 44.497 |
|  | 08:00 | 0 | 0.74 | 46.642 |
|  | 09:00 | 0 | 0.19 | 43.786 |
|  | 10:00 | 0 | 0.93 | 54.892 |
|  | 11:00 | 0 | 0.64 | 61.663 |
|  | 12:00 | 0 | 0.38 | 24.263 |
|  | 13:00 | 0 | 0.07 | 100.793 |
|  | 14:00 | 0 | 0.18 | 96.288 |
|  | 15:00 | 0 | 0.63 | 108.487 |
|  | 16:00 | 0 | 30.38 | 91.39 |
|  | 17:00 | 0 | 2.91 | 83.856 |
|  | 18:00 | 0 | 9.25 | 89.11 |
|  | 19:00 | 0 | 13.47 | 86.966 |
|  | 20:00 | 0 | 18.85 | 85.497 |
|  | 21:00 | 0 | 17.35 | 81.364 |
|  | 22:00 | 0 | 15.31 | 89.979 |
|  | 23:00 | 0 | 40.74 | 83.639 |
| 平均 |  | 0 | 6.62 | 66.62 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲