山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-11 | 00:00 | 0 | 62.46 | 161.923 |
|  | 01:00 | 0 | 25.01 | 173.217 |
|  | 02:00 | 0 | 82.25 | 189.267 |
|  | 03:00 | 0 | 22.29 | 185.077 |
|  | 04:00 | 0 | 17.69 | 187.737 |
|  | 05:00 | 0 | 15.96 | 178.624 |
|  | 06:00 | 0 | 18.18 | 176.647 |
|  | 07:00 | 0 | 19.07 | 151.656 |
|  | 08:00 | 0 | 17.3 | 184.199 |
|  | 09:00 | 0 | 17.78 | 162.136 |
|  | 10:00 | 0 | 17.46 | 116.338 |
|  | 11:00 | 0 | 25.03 | 97.163 |
|  | 12:00 | 0 | 22.67 | 122.688 |
|  | 13:00 | 0 | 19.8 | 204.204 |
|  | 14:00 | 0 | 41.15 | 104.484 |
|  | 15:00 | 0 | 26.7 | 45.851 |
|  | 16:00 | 0 | 16 | 31.275 |
|  | 17:00 | 0 | 14.72 | 36.17 |
|  | 18:00 | 0 | 15.36 | 33.572 |
|  | 19:00 | 0 | 14.92 | 39.558 |
|  | 20:00 | 0 | 15.59 | 37.354 |
|  | 21:00 | 0 | 17.16 | 35.763 |
|  | 22:00 | 0 | 17.83 | 34.823 |
|  | 23:00 | 0 | 18.67 | 36.192 |
| 平均 |  | 0 | 24.21 | 113.58 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.33 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲