山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-18 | 00:00 | 0 | 11.18 | 141.522 |
|  | 01:00 | 0 | 11.45 | 138.392 |
|  | 02:00 | 0 | 12.7 | 140.453 |
|  | 03:00 | 0 | 11.95 | 139.669 |
|  | 04:00 | 0 | 13.15 | 148.6 |
|  | 05:00 | 0 | 12.59 | 148.282 |
|  | 06:00 | 0 | 12.72 | 146.453 |
|  | 07:00 | 0 | 10.51 | 145.796 |
|  | 08:00 | 0 | 11.36 | 143.695 |
|  | 09:00 | 0 | 11.12 | 138.895 |
|  | 10:00 | 0 | 11.32 | 134.743 |
|  | 11:00 | 0 | 11.82 | 131.541 |
|  | 12:00 | 0 | 12.63 | 133.329 |
|  | 13:00 | 0 | 12.77 | 127.835 |
|  | 14:00 | 0 | 13.66 | 137.169 |
|  | 15:00 | 0 | 14.27 | 146.151 |
|  | 16:00 | 0 | 64.47 | 118.497 |
|  | 17:00 | 0 | 10.13 | 117.41 |
|  | 18:00 | 0 | 15.92 | 111.229 |
|  | 19:00 | 0 | 17.81 | 104.617 |
|  | 20:00 | 0 | 17.47 | 111.419 |
|  | 21:00 | 0 | 18.1 | 113.486 |
|  | 22:00 | 0 | 18.08 | 110.25 |
|  | 23:00 | 0 | 16.71 | 112.241 |
| 平均 |  | 0 | 15.58 | 130.90 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.73 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲