山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-27 | 00:00 | 25.48 | 16.92 | 95.62 |
|  | 01:00 | 25.03 | 16.61 | 99.572 |
|  | 02:00 | 24.19 | 16.17 | 99.61 |
|  | 03:00 | 26.06 | 15.34 | 98.688 |
|  | 04:00 | 26.72 | 15.17 | 98.179 |
|  | 05:00 | 26.24 | 14.7 | 99.639 |
|  | 06:00 | 27.23 | 15.37 | 99.759 |
|  | 07:00 | 25.24 | 16.07 | 101.27 |
|  | 08:00 | 26.72 | 15.57 | 96.271 |
|  | 09:00 | 28.62 | 14.36 | 86.401 |
|  | 10:00 | 28.62 | 14.06 | 76.644 |
|  | 11:00 | 27.54 | 13.69 | 78.456 |
|  | 12:00 | 22.99 | 11.26 | 29 |
|  | 13:00 | 58.85 | 13.28 | 86.907 |
|  | 14:00 | 33.04 | 12.28 | 74.101 |
|  | 15:00 | 36.42 | 21.06 | 79.667 |
|  | 16:00 | 10.48 | 24.84 | 79.955 |
|  | 17:00 | 11.81 | 22.52 | 81.946 |
|  | 18:00 | 10.79 | 21.59 | 80.984 |
|  | 19:00 | 10.17 | 21.6 | 84.197 |
|  | 20:00 | 9.44 | 20.54 | 79.198 |
|  | 21:00 | 10.67 | 21 | 80.719 |
|  | 22:00 | 10.3 | 20.26 | 82.074 |
|  | 23:00 | 9.27 | 19.52 | 83.312 |
| 平均 |  | 23.00 | 17.24 | 85.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.60 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.63 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\