山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-28 | 00:00 | 12.79 | 22.11 | 103.203 |
|  | 01:00 | 13.2 | 23.42 | 106.737 |
|  | 02:00 | 13.99 | 22.65 | 111.43 |
|  | 03:00 | 12.61 | 22.12 | 103.754 |
|  | 04:00 | 10.18 | 22.06 | 103.795 |
|  | 05:00 | 11.24 | 21.17 | 101.746 |
|  | 06:00 | 9.86 | 44.31 | 101.538 |
|  | 07:00 | 9.12 | 39.98 | 98.901 |
|  | 08:00 | 7.27 | 38.11 | 89.825 |
|  | 09:00 | 11.35 | 38.79 | 92.843 |
|  | 10:00 | 11.23 | 38.93 | 85.376 |
|  | 11:00 | 11.52 | 38.93 | 81.913 |
|  | 12:00 | 11.82 | 39.76 | 81.179 |
|  | 13:00 | 22.1 | 41.25 | 94.358 |
|  | 14:00 | 19.96 | 35.86 | 90.303 |
|  | 15:00 | 29.07 | 39.32 | 89.918 |
|  | 16:00 | 27.39 | 39.66 | 88.007 |
|  | 17:00 | 26.61 | 36.34 | 96.474 |
|  | 18:00 | 19.35 | 37.66 | 100.473 |
|  | 19:00 | 15.47 | 41.43 | 94.915 |
|  | 20:00 | 16.77 | 37.93 | 101.213 |
|  | 21:00 | 13.72 | 39.39 | 103.702 |
|  | 22:00 | 17.45 | 39.85 | 110.114 |
|  | 23:00 | 12.93 | 40.03 | 102.175 |
| 平均 |  | 15.29 | 35.04 | 97.25 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.80 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\