山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-4 | 00:00 | 39.19 | 17.1 | 112.686 |
|  | 01:00 | 32.36 | 18.74 | 107.502 |
|  | 02:00 | 35.12 | 20.4 | 121.421 |
|  | 03:00 | 33.8 | 13.58 | 120.019 |
|  | 04:00 | 28.82 | 14.18 | 116.612 |
|  | 05:00 | 26.33 | 16.18 | 116.444 |
|  | 06:00 | 25.05 | 14.86 | 117.247 |
|  | 07:00 | 24.99 | 16.7 | 112.867 |
|  | 08:00 | 23.86 | 15.11 | 108.006 |
|  | 09:00 | 28.3 | 16.32 | 102.686 |
|  | 10:00 | 30.96 | 15.77 | 86.736 |
|  | 11:00 | 35.53 | 14.18 | 80.869 |
|  | 12:00 | 37.01 | 14.36 | 78.449 |
|  | 13:00 | 44.59 | 15.18 | 74.516 |
|  | 14:00 | 48.83 | 14.04 | 72.238 |
|  | 15:00 | 48.12 | 13.02 | 78.2 |
|  | 16:00 | 51.95 | 11.56 | 83.495 |
|  | 17:00 | 52.15 | 13.28 | 82.453 |
|  | 18:00 | 48.04 | 13.38 | 81.231 |
|  | 19:00 | 42.28 | 12.78 | 82.235 |
|  | 20:00 | 34.44 | 12.7 | 80.936 |
|  | 21:00 | 30.86 | 14.24 | 81.241 |
|  | 22:00 | 25.41 | 12.19 | 78.761 |
|  | 23:00 | 26.66 | 10.78 | 75.882 |
| 平均 |  | 35.61 | 14.61 | 93.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\