山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-20 | 00:00 | 20.54 | 34.42 | 73.686 |
|  | 01:00 | 20.38 | 33.5 | 75.564 |
|  | 02:00 | 18.95 | 34.62 | 83.457 |
|  | 03:00 | 16.10 | 33.34 | 79.93 |
|  | 04:00 | 17.32 | 33.8 | 78.576 |
|  | 05:00 | 17.52 | 33.78 | 81.813 |
|  | 06:00 | 16.63 | 35.55 | 80.974 |
|  | 07:00 | 17.54 | 35.86 | 90.743 |
|  | 08:00 | 16.34 | 36.09 | 79.099 |
|  | 09:00 | 21.79 | 40.8 | 83.398 |
|  | 10:00 | 35.6 | 59.05 | 94.924 |
|  | 11:00 | 33.83 | 31.49 | 97.132 |
|  | 12:00 | 31.02 | 35.73 | 112.864 |
|  | 13:00 | 23.84 | 47.16 | 77.126 |
|  | 14:00 | 27.16 | 50.44 | 69.156 |
|  | 15:00 | 29.44 | 54.66 | 76.403 |
|  | 16:00 | 24.82 | 56.32 | 71.506 |
|  | 17:00 | 23.14 | 66.91 | 72.883 |
|  | 18:00 | 23.54 | 58.03 | 78.065 |
|  | 19:00 | 27.38 | 55.74 | 78.705 |
|  | 20:00 | 20.96 | 58 | 76.184 |
|  | 21:00 | 19.43 | 70.99 | 75.023 |
|  | 22:00 | 21.58 | 102.3 | 76.282 |
|  | 23:00 | 17.98 | 61.02 | 77.254 |
| 平均 |  | 22.62 | 48.32 | 80.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\