山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-22 | 00:00 | 15.88 | 84.61 | 89.138 |
|  | 01:00 | 15.67 | 122.66 | 79.645 |
|  | 02:00 | 15.68 | 200.01 | 77.718 |
|  | 03:00 | 13.8 | 47.38 | 76.466 |
|  | 04:00 | 15.02 | 39.39 | 84.819 |
|  | 05:00 | 15.59 | 39.16 | 91.983 |
|  | 06:00 | 15.75 | 41.29 | 92.533 |
|  | 07:00 | 16.45 | 41.74 | 94.836 |
|  | 08:00 | 16.43 | 45.41 | 91.335 |
|  | 09:00 | 18.37 | 39.93 | 77.926 |
|  | 10:00 | 26.82 | 41.53 | 81.642 |
|  | 11:00 | 25.71 | 39.38 | 79.899 |
|  | 12:00 | 22.91 | 41.09 | 79.314 |
|  | 13:00 | 27.84 | 40.49 | 83.383 |
|  | 14:00 | 28.85 | 42.66 | 83.204 |
|  | 15:00 | 24.82 | 40.64 | 84.615 |
|  | 16:00 | 26 | 40.27 | 90.954 |
|  | 17:00 | 22.93 | 39.39 | 73.672 |
|  | 18:00 | 21.25 | 38.42 | 85.476 |
|  | 19:00 | 20.06 | 38.47 | 81.7 |
|  | 20:00 | 18.09 | 38.33 | 77.059 |
|  | 21:00 | 17.5 | 38.71 | 86.06 |
|  | 22:00 | 15.43 | 39.27 | 91.514 |
|  | 23:00 | 16.38 | 39.36 | 82.847 |
| 平均 |  | 19.72 | 52.48 | 84.07 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\