山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-27 | 00:00 | 5.53 | 29.5 | 59.733 |
|  | 01:00 | 7.92 | 27.57 | 75.314 |
|  | 02:00 | 8.45 | 32.01 | 87.119 |
|  | 03:00 | 8.26 | 30.05 | 82.328 |
|  | 04:00 | 7.97 | 32.32 | 85.863 |
|  | 05:00 | 6.72 | 33.71 | 79.258 |
|  | 06:00 | 6.98 | 31.28 | 81.78 |
|  | 07:00 | 6.16 | 33.03 | 78.067 |
|  | 08:00 | 6.08 | 32.27 | 69.615 |
|  | 09:00 | 5.89 | 30.79 | 69.969 |
|  | 10:00 | 4.85 | 33.14 | 67.233 |
|  | 11:00 | 4.36 | 34.13 | 58.595 |
|  | 12:00 | 3.86 | 30.18 | 58.059 |
|  | 13:00 | 3.78 | 28.56 | 64.621 |
|  | 14:00 | 1.9 | 29.08 | 66.454 |
|  | 15:00 | 1.71 | 29.27 | 65.571 |
|  | 16:00 | 1.56 | 31.12 | 64.538 |
|  | 17:00 | 1.67 | 23.08 | 61.197 |
|  | 18:00 | 2 | 23.06 | 53.788 |
|  | 19:00 | 2.18 | 28.55 | 71.192 |
|  | 20:00 | 2.12 | 21.16 | 58.836 |
|  | 21:00 | 2.04 | 22.31 | 68.62 |
|  | 22:00 | 2.24 | 23.15 | 56.936 |
|  | 23:00 | 1.98 | 22.96 | 65.465 |
| 平均 |  | 4.43 | 28.85 | 68.76 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.70 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\