山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-6 | 00:00 | 3.35 | 30.16 | 54.801 |
|  | 01:00 | 2.86 | 28.92 | 55.767 |
|  | 02:00 | 3.25 | 27.28 | 59.75 |
|  | 03:00 | 3.92 | 26.64 | 63.591 |
|  | 04:00 | 3.62 | 25.99 | 61.156 |
|  | 05:00 | 3.44 | 24.95 | 61.472 |
|  | 06:00 | 3.18 | 24.68 | 58.049 |
|  | 07:00 | 3.08 | 27.23 | 56.912 |
|  | 08:00 | 3.05 | 26.71 | 51.865 |
|  | 09:00 | 2.87 | 26.26 | 52.064 |
|  | 10:00 | 4.17 | 27.45 | 52.169 |
|  | 11:00 | 4.1 | 27.7 | 49.342 |
|  | 12:00 | 4.67 | 30.86 | 45.002 |
|  | 13:00 | 5.49 | 30.44 | 47.331 |
|  | 14:00 | 5.01 | 30.84 | 45.847 |
|  | 15:00 | 6.26 | 42.5 | 39.484 |
|  | 16:00 | 6.41 | 35.42 | 41.82 |
|  | 17:00 | 25.21 | 35.59 | 42.098 |
|  | 18:00 | 5.82 | 31.42 | 49.712 |
|  | 19:00 | 5.47 | 27.23 | 51.696 |
|  | 20:00 | 5.72 | 28.83 | 55.125 |
|  | 21:00 | 5.01 | 27.66 | 52.854 |
|  | 22:00 | 4.57 | 30.05 | 56.753 |
|  | 23:00 | 3.9 | 36.48 | 55.246 |
| 平均 |  | 5.18 | 29.64 | 52.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.97 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\