山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-14 | 00:00 | 10.55 | 33.57 | 64.89 |
|  | 01:00 | 9.41 | 29.55 | 64.797 |
|  | 02:00 | 9.6 | 25.32 | 71.524 |
|  | 03:00 | 7.34 | 21.31 | 69.345 |
|  | 04:00 | 7.59 | 22.51 | 68.291 |
|  | 05:00 | 7.04 | 20.32 | 71.907 |
|  | 06:00 | 6.91 | 18.89 | 71.78 |
|  | 07:00 | 6.72 | 18.91 | 70.612 |
|  | 08:00 | 5.59 | 17.5 | 63.562 |
|  | 09:00 | 6.66 | 15.56 | 63.233 |
|  | 10:00 | 6.46 | 16.86 | 64.882 |
|  | 11:00 | 6.03 | 17.91 | 57.454 |
|  | 12:00 | 7.04 | 20.61 | 53.264 |
|  | 13:00 | 9.25 | 30.93 | 59.154 |
|  | 14:00 | 11.21 | 39.49 | 69.229 |
|  | 15:00 | 10.03 | 43.99 | 62.174 |
|  | 16:00 | 9.75 | 43.4 | 61.394 |
|  | 17:00 | 13.99 | 42.57 | 78.874 |
|  | 18:00 | 15.07 | 42.2 | 92.671 |
|  | 19:00 | 16.84 | 40.76 | 96.661 |
|  | 20:00 | 15.72 | 40.15 | 95.134 |
|  | 21:00 | 14.41 | 39.28 | 100.034 |
|  | 22:00 | 13.85 | 35.31 | 94.214 |
|  | 23:00 | 14.08 | 31.6 | 92.957 |
| 平均 |  | 10.05 | 29.52 | 73.25 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.63 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\