山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-16 | 00:00 | 8.17 | 24.52 | 63.344 |
|  | 01:00 | 7.85 | 25.88 | 63.811 |
|  | 02:00 | 8.78 | 23.79 | 70.536 |
|  | 03:00 | 6.38 | 26.87 | 72.747 |
|  | 04:00 | 6.47 | 27.45 | 76.864 |
|  | 05:00 | 8.2 | 25.72 | 76.286 |
|  | 06:00 | 6.69 | 27.74 | 74.813 |
|  | 07:00 | 6.52 | 26.91 | 71.457 |
|  | 08:00 | 6.24 | 26.21 | 63.635 |
|  | 09:00 | 7.02 | 25.85 | 63.122 |
|  | 10:00 | 5.95 | 26.02 | 57.353 |
|  | 11:00 | 7.93 | 25.78 | 59.665 |
|  | 12:00 | 6.71 | 69.65 | 79.33 |
|  | 13:00 | 10.01 | 27.09 | 56.13 |
|  | 14:00 | 11.03 | 36.14 | 56.762 |
|  | 15:00 | 10.67 | 38.37 | 56.012 |
|  | 16:00 | 12.48 | 37.47 | 57.041 |
|  | 17:00 | 15.68 | 37.84 | 55.769 |
|  | 18:00 | 18.46 | 37.98 | 51.286 |
|  | 19:00 | 18.65 | 35.55 | 53.888 |
|  | 20:00 | 17.95 | 41.28 | 59.426 |
|  | 21:00 | 17 | 36.11 | 54.578 |
|  | 22:00 | 16.34 | 28.92 | 56.445 |
|  | 23:00 | 13.44 | 26.6 | 50.904 |
| 平均 |  | 10.61 | 31.91 | 62.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.01 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\