山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-17 | 00:00 | 14.99 | 21.13 | 52.05 |
|  | 01:00 | 12.58 | 27.35 | 49.744 |
|  | 02:00 | 11.41 | 27.61 | 52.25 |
|  | 03:00 | 12.48 | 27.89 | 43.937 |
|  | 04:00 | 8.72 | 28.95 | 44.835 |
|  | 05:00 | 10.44 | 29.35 | 43.686 |
|  | 06:00 | 9.88 | 28.56 | 49.084 |
|  | 07:00 | 9.17 | 27.83 | 51.533 |
|  | 08:00 | 6.98 | 28.21 | 41.271 |
|  | 09:00 | 7.27 | 28.33 | 40.378 |
|  | 10:00 | 8.62 | 26.41 | 37.564 |
|  | 11:00 | 10.47 | 29.18 | 43.287 |
|  | 12:00 | 12.74 | 36.9 | 56.73 |
|  | 13:00 | 12.4 | 42.54 | 57.596 |
|  | 14:00 | 11.32 | 43.28 | 56.793 |
|  | 15:00 | 13.47 | 43 | 62.007 |
|  | 16:00 | 9.83 | 43.38 | 46.138 |
|  | 17:00 | 13.09 | 49.55 | 52.887 |
|  | 18:00 | 12.73 | 50.16 | 55.6 |
|  | 19:00 | 29.13 | 46.95 | 51.686 |
|  | 20:00 | 9.82 | 39.59 | 51.835 |
|  | 21:00 | 7.87 | 37.64 | 48.962 |
|  | 22:00 | 6.97 | 34.11 | 55.162 |
|  | 23:00 | 8.14 | 30.49 | 58.878 |
| 平均 |  | 11.27 | 34.52 | 50.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.95 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\