山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-24 | 00:00 | 25.86 | 6.17 | 78.604 |
|  | 01:00 | 23.9 | 6.47 | 80.626 |
|  | 02:00 | 20.09 | 8.1 | 77.398 |
|  | 03:00 | 23.50 | 14.08 | 80.49 |
|  | 04:00 | 25.81 | 8.6 | 86.865 |
|  | 05:00 | 25.81 | 52.32 | 96.667 |
|  | 06:00 | 30.29 | 18.69 | 101.802 |
|  | 07:00 | 24.76 | 8.01 | 94.289 |
|  | 08:00 | 24.77 | 9.07 | 76.136 |
|  | 09:00 | 24.3 | 8.44 | 78.801 |
|  | 10:00 | 27.11 | 7 | 77.063 |
|  | 11:00 | 22.98 | 8.78 | 78.217 |
|  | 12:00 | 23.56 | 13.72 | 76.966 |
|  | 13:00 | 26.79 | 16.94 | 78.356 |
|  | 14:00 | 35.45 | 9.92 | 88.242 |
|  | 15:00 | 33.34 | 11.48 | 86 |
|  | 16:00 | 33.98 | 16.78 | 81.74 |
|  | 17:00 | 26.9 | 20.45 | 71.47 |
|  | 18:00 | 23.75 | 25.78 | 70.929 |
|  | 19:00 | 28.46 | 23.12 | 76.516 |
|  | 20:00 | 25.19 | 15.5 | 65.779 |
|  | 21:00 | 22.78 | 10.98 | 73.634 |
|  | 22:00 | 25.1 | 11.58 | 75.137 |
|  | 23:00 | 28.86 | 7.54 | 78.575 |
| 平均 |  | 26.39 | 14.15 | 80.43 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.83 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.13 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\