山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-30 | 00:00 | 21.04 | 0.34 | 70.547 |
|  | 01:00 | 16.46 | 0.35 | 74.357 |
|  | 02:00 | 16.18 | 0.33 | 73.926 |
|  | 03:00 | 15.34 | 0.28 | 67.726 |
|  | 04:00 | 16.25 | 0.43 | 68.396 |
|  | 05:00 | 15.51 | 0.54 | 67.852 |
|  | 06:00 | 16.65 | 0.37 | 67.196 |
|  | 07:00 | 17.39 | 0.38 | 76.9 |
|  | 08:00 | 18.8 | 0.11 | 72.677 |
|  | 09:00 | 16.83 | 0.44 | 61.957 |
|  | 10:00 | 14.96 | 0.16 | 70.786 |
|  | 11:00 | 14.13 | 0.29 | 65.64 |
|  | 12:00 | 15.3 | 1.11 | 58.29 |
|  | 13:00 | 13.95 | 0.58 | 65.048 |
|  | 14:00 | 15.56 | 0.62 | 73.217 |
|  | 15:00 | 16.59 | 0.5 | 73.956 |
|  | 16:00 | 22.18 | 0.3 | 67.333 |
|  | 17:00 | 11.67 | 0.17 | 38.554 |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19:00 | 5.23 | 0.06 | 12.186 |
|  | 20:00 | 16.99 | 7.73 | 59.147 |
|  | 21:00 | 14.9 | 0.69 | 68.75 |
|  | 22:00 | 14.09 | 1.27 | 72.203 |
|  | 23:00 | 12.1 | 0.45 | 67.501 |
| 平均 |  | 14.92 | 0.73 | 62.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\