山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-1 | 00:00 | 14.98 | 0.73 | 64.912 |
|  | 01:00 | 12.8 | 0.42 | 64.286 |
|  | 02:00 | 14.91 | 0.29 | 62.27 |
|  | 03:00 | 12.87 | 0.22 | 65.303 |
|  | 04:00 | 15.28 | 0.35 | 71.514 |
|  | 05:00 | 15.59 | 0.42 | 74.522 |
|  | 06:00 | 17.99 | 0.29 | 71.734 |
|  | 07:00 | 17.25 | 1.14 | 66.051 |
|  | 08:00 | 17.58 | 0.52 | 69.57 |
|  | 09:00 | 12.91 | 0.6 | 67.867 |
|  | 10:00 | 16.6 | 0.6 | 70.293 |
|  | 11:00 | 15.5 | 0.64 | 71.506 |
|  | 12:00 | 17.1 | 1.35 | 74.477 |
|  | 13:00 | 15.62 | 1.04 | 71.17 |
|  | 14:00 | 16.37 | 2.12 | 69.582 |
|  | 15:00 | 18.4 | 4.56 | 72.055 |
|  | 16:00 | 23.6 | 5.52 | 72.515 |
|  | 17:00 | 21.05 | 8.04 | 70.454 |
|  | 18:00 | 23.84 | 5.13 | 67.925 |
|  | 19:00 | 23.76 | 1.45 | 77.663 |
|  | 20:00 | 22.41 | 0.43 | 78.617 |
|  | 21:00 | 15.82 | 0.4 | 82.408 |
|  | 22:00 | 17.55 | 0.13 | 74.288 |
|  | 23:00 | 17.95 | 0.15 | 72.733 |
| 平均 |  | 17.41 | 1.52 | 70.99 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\