山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-9 | 00:00 | 13.13 | 26.36 | 54.318 |
|  | 01:00 | 13.09 | 27.56 | 63.426 |
|  | 02:00 | 13.03 | 26.96 | 59.544 |
|  | 03:00 | 13.39 | 27.32 | 65.12 |
|  | 04:00 | 15.58 | 23.99 | 58.702 |
|  | 05:00 | 13.1 | 26.74 | 56.143 |
|  | 06:00 | 13.82 | 25.99 | 56.48 |
|  | 07:00 | 13.96 | 25.5 | 50.026 |
|  | 08:00 | 15.4 | 24.6 | 53.567 |
|  | 09:00 | 16.2 | 27.18 | 55.854 |
|  | 10:00 | 14.05 | 28.71 | 50.555 |
|  | 11:00 | 12.04 | 27.77 | 46.111 |
|  | 12:00 | 14.2 | 27.97 | 48.096 |
|  | 13:00 | 15.1 | 24.23 | 43.878 |
|  | 14:00 | 13.02 | 17.37 | 45.271 |
|  | 15:00 | 13.63 | 12.71 | 49.415 |
|  | 16:00 | 14.96 | 12.12 | 50.235 |
|  | 17:00 | 13.49 | 4.38 | 53.847 |
|  | 18:00 | 16.26 | 0.16 | 53.006 |
|  | 19:00 | 14.86 | 0.63 | 55.141 |
|  | 20:00 | 13.76 | 0.6 | 54.67 |
|  | 21:00 | 15.8 | 0.06 | 57.238 |
|  | 22:00 | 13.52 | 0.28 | 52.731 |
|  | 23:00 | 15.54 | 1.1 | 50.789 |
| 平均 |  | 14.21 | 17.51 | 53.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\