山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-10 | 00:00 | 15.51 | 0.1 | 41.099 |
|  | 01:00 | 13.73 | 0.82 | 44.18 |
|  | 02:00 | 11.68 | 0.07 | 38.653 |
|  | 03:00 | 10.37 | 0.11 | 38.201 |
|  | 04:00 | 12.99 | 0.01 | 35.999 |
|  | 05:00 | 12.2 | 0.23 | 35.747 |
|  | 06:00 | 10.53 | 0.02 | 36.993 |
|  | 07:00 | 11.8 | 0.12 | 42.54 |
|  | 08:00 | 13.97 | 0.4 | 35.873 |
|  | 09:00 | 12.74 | 0.02 | 37.524 |
|  | 10:00 | 14.08 | 0.12 | 41.534 |
|  | 11:00 | 13.03 | 0.08 | 46.671 |
|  | 12:00 | 13.33 | 0.87 | 55.497 |
|  | 13:00 | 15.57 | 0.75 | 61.877 |
|  | 14:00 | 12.24 | 1.09 | 54.509 |
|  | 15:00 | 14.39 | 0.72 | 53.255 |
|  | 16:00 | 15.71 | 11.01 | 61.036 |
|  | 17:00 | 15.02 | 34.53 | 70.311 |
|  | 18:00 | 15.77 | 47.99 | 75.734 |
|  | 19:00 | 14.52 | 50.1 | 75.327 |
|  | 20:00 | 17.2 | 7.86 | 65.115 |
|  | 21:00 | 16.88 | 0.13 | 66.287 |
|  | 22:00 | 19.79 | 0.38 | 70.243 |
|  | 23:00 | 16.95 | 0.4 | 65.94 |
| 平均 |  | 14.17 | 6.58 | 52.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.10 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\