山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-13 | 00:00 | 19.67 | 23.74 | 71.711 |
|  | 01:00 | 21.27 | 20.95 | 67.147 |
|  | 02:00 | 20.4 | 43.88 | 66.269 |
|  | 03:00 | 19.62 | 24.99 | 63.786 |
|  | 04:00 | 17.21 | 34.49 | 62.114 |
|  | 05:00 | 15.21 | 13.03 | 61.74 |
|  | 06:00 | 14.98 | 16.77 | 59.168 |
|  | 07:00 | 15.98 | 16.43 | 65.583 |
|  | 08:00 | 18.98 | 22.76 | 63.652 |
|  | 09:00 | 19.63 | 27.61 | 70.656 |
|  | 10:00 | 19.17 | 43.04 | 72.321 |
|  | 11:00 | 16.74 | 32.47 | 65.478 |
|  | 12:00 | 15.48 | 38.45 | 66.004 |
|  | 13:00 | 18.68 | 42.1 | 64.92 |
|  | 14:00 | 21.07 | 42.36 | 75.132 |
|  | 15:00 | 17.08 | 27.73 | 62.419 |
|  | 16:00 | 26.32 | 28.66 | 69.431 |
|  | 17:00 | 23.19 | 27.5 | 70.401 |
|  | 18:00 | 26.16 | 28.01 | 74.183 |
|  | 19:00 | 24.21 | 28.54 | 58.296 |
|  | 20:00 | 18.66 | 24.53 | 63.128 |
|  | 21:00 | 17.34 | 30.09 | 54.647 |
|  | 22:00 | 22 | 21.24 | 58.449 |
|  | 23:00 | 22.88 | 37.84 | 63.933 |
| 平均 |  | 19.66 | 29.05 | 65.44 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 28.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.43 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.94 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\