山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-16 | 00:00 | 22.33 | 8.26 | 60.203 |
|  | 01:00 | 16.28 | 13.66 | 41.169 |
|  | 02:00 | 15.47 | 15.43 | 46.455 |
|  | 03:00 | 20.05 | 11.98 | 60.042 |
|  | 04:00 | 17.85 | 19.05 | 49.851 |
|  | 05:00 | 16.05 | 18.55 | 46.121 |
|  | 06:00 | 16.24 | 18.26 | 49.808 |
|  | 07:00 | 20.76 | 14.78 | 52.704 |
|  | 08:00 | 17.53 | 15.82 | 52.126 |
|  | 09:00 | 18.13 | 13.5 | 51.199 |
|  | 10:00 | 20.27 | 13.12 | 51.642 |
|  | 11:00 | 16.21 | 8.03 | 54.668 |
|  | 12:00 | 15.18 | 19.74 | 38.512 |
|  | 13:00 | 16.02 | 41.35 | 44.414 |
|  | 14:00 | 21.76 | 54.35 | 41.786 |
|  | 15:00 | 22.2 | 27.9 | 59.584 |
|  | 16:00 | 16.33 | 29.8 | 48.372 |
|  | 17:00 | 16.8 | 28.65 | 56.168 |
|  | 18:00 | 20.1 | 31.29 | 62.878 |
|  | 19:00 | 18.61 | 21.9 | 58.955 |
|  | 20:00 | 18.56 | 20.16 | 58.621 |
|  | 21:00 | 21.41 | 19.72 | 70.151 |
|  | 22:00 | 19.5 | 20.39 | 66.919 |
|  | 23:00 | 20.72 | 22.75 | 65.652 |
| 平均 |  | 18.52 | 21.19 | 53.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.60 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\