山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-27 | 00:00 | 71.73 | 72.42 | 89.906 |
|  | 01:00 | 56.06 | 66.33 | 67.948 |
|  | 02:00 | 57.51 | 67.8 | 60.412 |
|  | 03:00 | 46.44 | 64.37 | 67.18 |
|  | 04:00 | 52.34 | 63.88 | 63.508 |
|  | 05:00 | 51.41 | 64.02 | 62.115 |
|  | 06:00 | 43.56 | 50.99 | 69.001 |
|  | 07:00 | 39.2 | 45.48 | 71.853 |
|  | 08:00 | 44.85 | 44.54 | 72.351 |
|  | 09:00 | 38.45 | 43.39 | 80.231 |
|  | 10:00 | 35.71 | 41.39 | 88.535 |
|  | 11:00 | 34.69 | 41.69 | 87.045 |
|  | 12:00 | 40.74 | 42.51 | 92.201 |
|  | 13:00 | 41.36 | 39.67 | 84.701 |
|  | 14:00 | 46.23 | 40.02 | 88.483 |
|  | 15:00 | 54.07 | 41.15 | 93.806 |
|  | 16:00 | 52.38 | 40.65 | 87.037 |
|  | 17:00 | 52.22 | 39.69 | 84.025 |
|  | 18:00 | 45.6 | 39.63 | 81.496 |
|  | 19:00 | 45.6 | 39.81 | 85.096 |
|  | 20:00 | 53.63 | 40.36 | 86.444 |
|  | 21:00 | 55.44 | 40.47 | 87.144 |
|  | 22:00 | 52.98 | 41.51 | 93.904 |
|  | 23:00 | 45.29 | 39.75 | 90.995 |
| 平均 |  | 48.23 | 47.98 | 80.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.67 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\