山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-4 | 00:00 | 24.59 | 24.51 | 74.226 |
|  | 01:00 | 22.5 | 24.83 | 71.421 |
|  | 02:00 | 22.05 | 23.65 | 72.281 |
|  | 03:00 | 19.53 | 23.61 | 63.08 |
|  | 04:00 | 18.28 | 23.71 | 59.971 |
|  | 05:00 | 19.06 | 21.04 | 62.144 |
|  | 06:00 | 19.4 | 19.3 | 67.16 |
|  | 07:00 | 20.53 | 21.17 | 65.41 |
|  | 08:00 | 21.07 | 20.53 | 66.357 |
|  | 09:00 | 21.3 | 19.65 | 68.537 |
|  | 10:00 | 23.17 | 20.39 | 71.665 |
|  | 11:00 | 29.77 | 20.96 | 73.625 |
|  | 12:00 | 34.55 | 21.76 | 76.129 |
|  | 13:00 | 41.6 | 22.07 | 82.141 |
|  | 14:00 | 49.51 | 23.47 | 81.668 |
|  | 15:00 | 45.88 | 22.62 | 81.116 |
|  | 16:00 | 36.28 | 56.73 | 99.954 |
|  | 17:00 | 43.86 | 22.24 | 80.368 |
|  | 18:00 | 37.92 | 23.53 | 88.808 |
|  | 19:00 | 26.58 | 25.61 | 85.395 |
|  | 20:00 | 24.21 | 16.13 | 77.416 |
|  | 21:00 | 22.5 | 15.95 | 62.605 |
|  | 22:00 | 20.71 | 15.16 | 65.305 |
|  | 23:00 | 23.31 | 19.17 | 64.251 |
| 平均 |  | 27.84 | 22.82 | 73.38 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.20 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.17 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.86 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲