山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-9 | 00:00 | 20.72 | 21.26 | 56.113 |
|  | 01:00 | 19.49 | 20.27 | 54.227 |
|  | 02:00 | 15.61 | 20.34 | 56.757 |
|  | 03:00 | 14.97 | 20.16 | 55.217 |
|  | 04:00 | 16.74 | 21.4 | 58.238 |
|  | 05:00 | 16.7 | 21.72 | 61.6 |
|  | 06:00 | 18.85 | 20.32 | 60.785 |
|  | 07:00 | 17.4 | 21.13 | 59.397 |
|  | 08:00 | 17.87 | 22.08 | 52.262 |
|  | 09:00 | 17.68 | 27.35 | 51.808 |
|  | 10:00 | 19.39 | 30.59 | 59.529 |
|  | 11:00 | 19.03 | 24.36 | 45.3 |
|  | 12:00 | 18.77 | 23.25 | 44.397 |
|  | 13:00 | 18.64 | 25.94 | 49.282 |
|  | 14:00 | 20.29 | 27.35 | 53.764 |
|  | 15:00 | 22.29 | 28.2 | 62.71 |
|  | 16:00 | 18.8 | 27.42 | 55.657 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18:00 | 20.84 | 22.82 | 39.203 |
|  | 19:00 | 20.84 | 22.82 | 39.203 |
|  | 20:00 | 14.15 | 23.79 | 51.133 |
|  | 21:00 | 13.79 | 22.42 | 51.788 |
|  | 22:00 | 10.79 | 22.56 | 48.282 |
|  | 23:00 | 11.45 | 40.1 | 52.686 |
| 平均 |  | 16.88 | 23.24 | 50.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.20 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\