山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-11 | 00:00 | 22.34 | 23.44 | 63.59 |
|  | 01:00 | 23.34 | 22.47 | 65.095 |
|  | 02:00 | 20.26 | 24.11 | 58.565 |
|  | 03:00 | 19.40 | 24.10 | 53.64 |
|  | 04:00 | 19.23 | 22.97 | 50.097 |
|  | 05:00 | 18.6 | 24.74 | 49.674 |
|  | 06:00 | 18.7 | 23.57 | 50.215 |
|  | 07:00 | 19.72 | 24.57 | 63.293 |
|  | 08:00 | 22.52 | 23.02 | 66.348 |
|  | 09:00 | 18.69 | 24.53 | 57.536 |
|  | 10:00 | 16.18 | 23.06 | 49.22 |
|  | 11:00 | 15.79 | 24.57 | 48.921 |
|  | 12:00 | 17.83 | 25.36 | 50.778 |
|  | 13:00 | 19.59 | 25.21 | 44.45 |
|  | 14:00 | 22.33 | 25.19 | 55.559 |
|  | 15:00 | 31.13 | 73.16 | 55.14 |
|  | 16:00 | 27.42 | 49.09 | 46.325 |
|  | 17:00 | 30.18 | 22.63 | 113.676 |
|  | 18:00 | 36.94 | 29.74 | 64.806 |
|  | 19:00 | 31.95 | 26.31 | 61.767 |
|  | 20:00 | 31.37 | 27.38 | 68.166 |
|  | 21:00 | 28.2 | 31.23 | 63.948 |
|  | 22:00 | 29.9 | 30.42 | 64.642 |
|  | 23:00 | 27.44 | 28.45 | 61.844 |
| 平均 |  | 23.71 | 28.31 | 59.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.47 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.96 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\