**山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果**

**公布日期： 2016 年 8 月 14 日**

**废气自行监测结果**

 **排放单位mg/m3**

|  |  |
| --- | --- |
| 监测时间点位与项目 | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |
| 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-14 | 00:00 | 34.84 | 37.55 | 62.795 |
| 01:00 | 28.09 | 27.14 | 54.896 |
| 02:00 | 29.88 | 25.93 | 59.8 |
| 03:00 | 32.5 | 24.19 | 55.606 |
| 04:00 | 32.55 | 25.44 | 54.264 |
| 05:00 | 34.32 | 23.79 | 57.393 |
| 06:00 | 34.13 | 29.22 | 56.798 |
| 07:00 | 30.03 | 24.97 | 49.388 |
| 08:00 | 32.91 | 22.34 | 52.504 |
| 09:00 | 30.87 | 24.88 | 54.039 |
| 10:00 | 29.38 | 37.59 | 55.27 |
| 11:00 | 33.82 | 31.3 | 59.898 |
| 12:00 | 40.51 | 34.12 | 63.048 |
| 13:00 | 39.28 | 28.43 | 57.813 |
| 14:00 | 39.08 | 27.4 | 56.598 |
| 15:00 | 41.93 | 28.76 | 59.937 |
| 16:00 | 45.7 | 27.55 | 56.72 |
| 17:00 | 47.22 | 27.23 | 58.59 |
| 18:00 | 39.7 | 29.04 | 54.327 |
| 19:00 | 37.04 | 27.76 | 56.568 |
| 20:00 | 37.78 | 28.2 | 51.953 |
| 21:00 | 34.53 | 28.32 | 51.451 |
| 22:00 | 30.88 | 27.24 | 47.261 |
| 23:00 | 26.78 | 26.11 | 42.443 |
| 平均 | **35.16** | **28.10** | **55.39** |
| 标准限值 | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| **备注** | **烟尘在线设施调试中数据异常。**  |

 **废水自行监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **污染源****类型** | **监测****日期** | **监测点位** | **开展方式** | **监测项目** | **排放浓度** | **标准限值** | **排放单位** | **是否达标** | **超标****倍数** | **排放方式** | **排放去向** | **备注** |
| 1 | 废水 | 2016-8-14 | 污水总排口 | 手工 | COD | **20.67** | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
| 手工 | 氨氮 | **3.40** | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |
| 手工 | PH | **8.00** | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |

审核人： 侯文艺 填表人：宋雪莲

\