山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-16 | 00:00 | 43.37 | 14.98 | 67.501 |
|  | 01:00 | 43.17 | 15.95 | 68.054 |
|  | 02:00 | 40.43 | 17.08 | 68.927 |
|  | 03:00 | 44.67 | 17.54 | 69.15 |
|  | 04:00 | 41.89 | 14.29 | 63.312 |
|  | 05:00 | 46.44 | 16.46 | 69.6 |
|  | 06:00 | 47.75 | 16.78 | 73.003 |
|  | 07:00 | 42.4 | 15.74 | 68.7 |
|  | 08:00 | 37.73 | 14.88 | 55.639 |
|  | 09:00 | 46.95 | 15.21 | 66.459 |
|  | 10:00 | 49.6 | 15.24 | 64.145 |
|  | 11:00 | 49.67 | 15.6 | 54.195 |
|  | 12:00 | 42.02 | 14.29 | 57.106 |
|  | 13:00 | 39.42 | 13.94 | 56.459 |
|  | 14:00 | 40.19 | 15.02 | 52.263 |
|  | 15:00 | 39.28 | 14.88 | 58.756 |
|  | 16:00 | 41.97 | 17.15 | 53.961 |
|  | 17:00 | 37.49 | 16.01 | 50.41 |
|  | 18:00 | 34.41 | 16.68 | 48.017 |
|  | 19:00 | 32.08 | 16.09 | 49.301 |
|  | 20:00 | 36.35 | 15.32 | 52.649 |
|  | 21:00 | 29.35 | 14.83 | 45.996 |
|  | 22:00 | 27.15 | 17.17 | 48.024 |
|  | 23:00 | 24.54 | 16.2 | 45.631 |
| 平均 |  | 39.93 | 15.72 | 58.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试中数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.40 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.01 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\