山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-18 | 00:00 | 27.01 | 17.09 | 51.283 |
|  | 01:00 | 26.01 | 15.53 | 52.973 |
|  | 02:00 | 26.64 | 14.98 | 53.963 |
|  | 03:00 | 25.72 | 15.54 | 54.503 |
|  | 04:00 | 25.44 | 14.95 | 54.477 |
|  | 05:00 | 27.34 | 14.83 | 54.469 |
|  | 06:00 | 27.15 | 15.62 | 54.915 |
|  | 07:00 | 25.04 | 15.76 | 54.772 |
|  | 08:00 | 25.7 | 16.57 | 53.707 |
|  | 09:00 | 24.41 | 16.17 | 52.104 |
|  | 10:00 | 25.6 | 16.86 | 48.899 |
|  | 11:00 | 24.26 | 17.67 | 51.149 |
|  | 12:00 | 25.07 | 16.95 | 48.502 |
|  | 13:00 | 24.3 | 15.91 | 48.314 |
|  | 14:00 | 22.87 | 17.98 | 45.075 |
|  | 15:00 | 24.29 | 17.11 | 46.107 |
|  | 16:00 | 27.51 | 16.3 | 48.449 |
|  | 17:00 | 29.67 | 19.85 | 60.499 |
|  | 18:00 | 23.84 | 44.62 | 115.805 |
|  | 19:00 | 39.22 | 40.44 | 35.565 |
|  | 20:00 | 29.39 | 25.66 | 69.728 |
|  | 21:00 | 31.51 | 14.95 | 72.465 |
|  | 22:00 | 29.14 | 2.7 | 67.134 |
|  | 23:00 | 28.45 | 0.14 | 66.791 |
| 平均 |  | 26.90 | 17.67 | 56.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.87 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\