山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-19 | 00:00 | 26.7 | 13.49 | 65.103 |
|  | 01:00 | 27.98 | 15.17 | 66.3 |
|  | 02:00 | 26.01 | 16.14 | 69.439 |
|  | 03:00 | 28.56 | 16.63 | 74.77 |
|  | 04:00 | 30.79 | 15.18 | 78.565 |
|  | 05:00 | 27.67 | 16.17 | 71.141 |
|  | 06:00 | 26.51 | 15.87 | 65.256 |
|  | 07:00 | 24.87 | 17.16 | 59.181 |
|  | 08:00 | 29.67 | 15.93 | 71.691 |
|  | 09:00 | 30.4 | 15.8 | 66.474 |
|  | 10:00 | 29.03 | 16.96 | 60.231 |
|  | 11:00 | 27.85 | 16.49 | 60.983 |
|  | 12:00 | 26.91 | 15.86 | 62.047 |
|  | 13:00 | 25.26 | 15.54 | 57.634 |
|  | 14:00 | 25.44 | 17.77 | 49.089 |
|  | 15:00 | 27.09 | 17.68 | 65.68 |
|  | 16:00 | 28.89 | 15.57 | 63.041 |
|  | 17:00 | 24.81 | 15.31 | 63.978 |
|  | 18:00 | 23.92 | 15.7 | 62.332 |
|  | 19:00 | 25.89 | 16.38 | 61.937 |
|  | 20:00 | 25.71 | 16.19 | 66.402 |
|  | 21:00 | 27.03 | 16.74 | 67.596 |
|  | 22:00 | 23.93 | 15.93 | 67.91 |
|  | 23:00 | 23.77 | 17.16 | 66.81 |
| 平均 |  | 26.86 | 16.12 | 65.15 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.07 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\