山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-23 | 00:00 | 24.04 | 16.38 | 64.085 |
|  | 01:00 | 30.01 | 16.62 | 70.959 |
|  | 02:00 | 33.14 | 17.62 | 79.438 |
|  | 03:00 | 34.19 | 17.01 | 78.445 |
|  | 04:00 | 33.36 | 16.56 | 82.383 |
|  | 05:00 | 34.82 | 18.65 | 85.954 |
|  | 06:00 | 33.17 | 18.15 | 90.25 |
|  | 07:00 | 32.89 | 20.13 | 89.345 |
|  | 08:00 | 26.5 | 18.35 | 71.105 |
|  | 09:00 | 26.3 | 17.89 | 80.403 |
|  | 10:00 | 34.77 | 17.82 | 80.683 |
|  | 11:00 | 27.92 | 19.77 | 77.366 |
|  | 12:00 | 26.24 | 18.35 | 79.123 |
|  | 13:00 | 24.97 | 18.75 | 77.795 |
|  | 14:00 | 24.91 | 17.82 | 74.181 |
|  | 15:00 | 26.88 | 18.92 | 74.142 |
|  | 16:00 | 27.44 | 19.79 | 73.558 |
|  | 17:00 | 29.94 | 19.91 | 78.687 |
|  | 18:00 | 29.28 | 21.8 | 79.482 |
|  | 19:00 | 29.12 | 19.62 | 73.381 |
|  | 20:00 | 25.89 | 18.79 | 73.073 |
|  | 21:00 | 29.77 | 28.96 | 75.652 |
|  | 22:00 | 27.23 | 20.16 | 74.103 |
|  | 23:00 | 24.57 | 29.6 | 72.799 |
| 平均 |  | 29.06 | 19.48 | 77.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.07 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\