山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-25 | 00:00 | 18.61 | 11.81 | 62.852 |
|  | 01:00 | 16.51 | 12.88 | 57.679 |
|  | 02:00 | 16.11 | 13.11 | 58.526 |
|  | 03:00 | 16.08 | 12.87 | 59.62 |
|  | 04:00 | 14.52 | 13.51 | 57.31 |
|  | 05:00 | 14.59 | 15.5 | 65.729 |
|  | 06:00 | 16.37 | 16.37 | 70.097 |
|  | 07:00 | 14.48 | 17.64 | 61.35 |
|  | 08:00 | 15.41 | 16.1 | 61.496 |
|  | 09:00 | 11.71 | 16.8 | 47.903 |
|  | 10:00 | 11.41 | 16.59 | 48.055 |
|  | 11:00 | 13.34 | 34.99 | 45.418 |
|  | 12:00 | 13.75 | 18.05 | 47.494 |
|  | 13:00 | 20.06 | 21.99 | 67.05 |
|  | 14:00 | 19.76 | 20.9 | 66.009 |
|  | 15:00 | 16.24 | 21.7 | 51.267 |
|  | 16:00 | 18 | 14.71 | 54.755 |
|  | 17:00 | 19.86 | 13.89 | 58.006 |
|  | 18:00 | 17.72 | 13.14 | 61.716 |
|  | 19:00 | 14.86 | 14.07 | 57.604 |
|  | 20:00 | 16.88 | 14.67 | 58.561 |
|  | 21:00 | 19.13 | 17.19 | 61.088 |
|  | 22:00 | 17.25 | 16.65 | 57.369 |
|  | 23:00 | 16.95 | 18.05 | 60.198 |
| 平均 |  | 16.23 | 16.80 | 58.21 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.0 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.96 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\