山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-30 | 00:00 | 73.24 | 11.92 | 90.811 |
|  | 01:00 | 61.65 | 11.93 | 74.913 |
|  | 02:00 | 52.76 | 11.85 | 71.988 |
|  | 03:00 | 51.11 | 11.1 | 73.742 |
|  | 04:00 | 48.18 | 11.14 | 76.168 |
|  | 05:00 | 44.66 | 12.34 | 75.806 |
|  | 06:00 | 45.36 | 12.14 | 80.113 |
|  | 07:00 | 42.67 | 13.51 | 75.844 |
|  | 08:00 | 48.18 | 10.48 | 78.623 |
|  | 09:00 | 44.38 | 10.81 | 70.078 |
|  | 10:00 | 38.19 | 12.43 | 63.504 |
|  | 11:00 | 39.06 | 10.74 | 68.344 |
|  | 12:00 | 49.72 | 11.88 | 79.18 |
|  | 13:00 | 49.89 | 11.7 | 72.289 |
|  | 14:00 | 42.19 | 12.23 | 64.5 |
|  | 15:00 | 40.03 | 12.14 | 61.932 |
|  | 16:00 | 49.43 | 11.22 | 64.781 |
|  | 17:00 | 39.6 | 11.79 | 66.413 |
|  | 18:00 | 39 | 12.3 | 70.802 |
|  | 19:00 | 40.61 | 10.79 | 73.029 |
|  | 20:00 | 30.34 | 12.47 | 67.233 |
|  | 21:00 | 43.82 | 13.73 | 65.992 |
|  | 22:00 | 43.47 | 12.5 | 63.332 |
|  | 23:00 | 45.56 | 12.08 | 75.722 |
| 平均 |  | 45.96 | 11.88 | 71.88 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30.53 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\