山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-31 | 00:00 | 41.15 | 14.36 | 72.088 |
|  | 01:00 | 44.36 | 12.57 | 80.544 |
|  | 02:00 | 41.19 | 13.49 | 82.385 |
|  | 03:00 | 40.25 | 12.67 | 79.86 |
|  | 04:00 | 44.38 | 13.26 | 82.175 |
|  | 05:00 | 49.79 | 13.28 | 87.566 |
|  | 06:00 | 43.17 | 13.95 | 89.098 |
|  | 07:00 | 39.06 | 13.17 | 82.779 |
|  | 08:00 | 37.96 | 12.45 | 80.59 |
|  | 09:00 | 36.31 | 11.51 | 64.866 |
|  | 10:00 | 28.69 | 13.26 | 58.746 |
|  | 11:00 | 29.15 | 12.38 | 57.03 |
|  | 12:00 | 33.02 | 12.84 | 64.404 |
|  | 13:00 | 45.91 | 12.54 | 75.421 |
|  | 14:00 | 57.85 | 24.26 | 90.41 |
|  | 15:00 | 54.6 | 36.65 | 70.85 |
|  | 16:00 | 53.1 | 37.95 | 68.546 |
|  | 17:00 | 56.43 | 48.81 | 69.313 |
|  | 18:00 | 57.05 | 51.11 | 70.05 |
|  | 19:00 | 48.45 | 14.87 | 63.58 |
|  | 20:00 | 56.79 | 13.09 | 64.495 |
|  | 21:00 | 52.18 | 13.27 | 64.292 |
|  | 22:00 | 52.22 | 14.31 | 62.909 |
|  | 23:00 | 54.7 | 12.86 | 71.67 |
| 平均 |  | 45.74 | 18.70 | 73.07 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.83 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.10 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.99 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\