山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-1 | 00:00 | 46.54 | 12.99 | 58.57 |
|  | 01:00 | 55.42 | 12.02 | 70.516 |
|  | 02:00 | 54.04 | 13.24 | 71.658 |
|  | 03:00 | 53.35 | 13.42 | 74.29 |
|  | 04:00 | 47.92 | 13.48 | 65.293 |
|  | 05:00 | 49.81 | 13.59 | 70.611 |
|  | 06:00 | 46.55 | 11.75 | 70.838 |
|  | 07:00 | 39.03 | 14.65 | 64.832 |
|  | 08:00 | 38.82 | 10.45 | 73.234 |
|  | 09:00 | 37.52 | 12.44 | 56.993 |
|  | 10:00 | 32.28 | 33.96 | 67.63 |
|  | 11:00 | 62.94 | 11.92 | 66.353 |
|  | 12:00 | 62.62 | 12.61 | 47.586 |
|  | 13:00 | 67.41 | 9.65 | 54.547 |
|  | 14:00 | 72.3 | 12.04 | 60.385 |
|  | 15:00 | 73.75 | 14.69 | 63.236 |
|  | 16:00 | 69.39 | 13.34 | 54.837 |
|  | 17:00 | 63.84 | 12 | 54.602 |
|  | 18:00 | 70.61 | 11.73 | 62.323 |
|  | 19:00 | 63.54 | 12.17 | 65.454 |
|  | 20:00 | 71.8 | 11.79 | 60.664 |
|  | 21:00 | 66.28 | 10.81 | 61.744 |
|  | 22:00 | 72.37 | 13.59 | 66.701 |
|  | 23:00 | 63.9 | 11.53 | 60.046 |
| 平均 |  | 57.58 | 13.33 | 63.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.90 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.95 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\