山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-4 | 00:00 | 69.69 | 11.25 | 82.079 |
|  | 01:00 | 64.44 | 11.08 | 67.511 |
|  | 02:00 | 73.48 | 11.19 | 79.747 |
|  | 03:00 | 67.08 | 11.10 | 80.19 |
|  | 04:00 | 66.78 | 11.3 | 80.016 |
|  | 05:00 | 66.89 | 11.35 | 77.533 |
|  | 06:00 | 56.93 | 13.03 | 74.459 |
|  | 07:00 | 47.98 | 12.44 | 64.807 |
|  | 08:00 | 48.56 | 11.8 | 63.767 |
|  | 09:00 | 53.56 | 12.71 | 59.487 |
|  | 10:00 | 55.31 | 12.44 | 57.216 |
|  | 11:00 | 53.26 | 11.79 | 56.076 |
|  | 12:00 | 59.35 | 12 | 62.206 |
|  | 13:00 | 65.09 | 11.9 | 58.971 |
|  | 14:00 | 74.46 | 12.64 | 65.334 |
|  | 15:00 | 80.05 | 11.78 | 65.9 |
|  | 16:00 | 87.97 | 13.02 | 62.976 |
|  | 17:00 | 76.63 | 12.32 | 58.907 |
|  | 18:00 | 71.59 | 13.54 | 58.418 |
|  | 19:00 | 67.85 | 12.74 | 56.594 |
|  | 20:00 | 79.8 | 13.07 | 67.515 |
|  | 21:00 | 85.51 | 13.44 | 75.933 |
|  | 22:00 | 86.83 | 13.37 | 92.746 |
|  | 23:00 | 80.61 | 14.93 | 81.446 |
| 平均 |  | 68.32 | 12.34 | 68.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\