山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-5 | 00:00 | 65.38 | 12.13 | 85.141 |
|  | 01:00 | 26.22 | 11.32 | 71.422 |
|  | 02:00 | 26.27 | 13.26 | 75.412 |
|  | 03:00 | 44.86 | 13.18 | 72.71 |
|  | 04:00 | 64.81 | 12.93 | 69.716 |
|  | 05:00 | 61.54 | 13.8 | 60.672 |
|  | 06:00 | 57.3 | 13.79 | 63.009 |
|  | 07:00 | 61.31 | 13.42 | 61.553 |
|  | 08:00 | 41.25 | 14.36 | 72.578 |
|  | 09:00 | 58.4 | 13.73 | 66.883 |
|  | 10:00 | 54.46 | 14.34 | 56.801 |
|  | 11:00 | 53.98 | 14.4 | 58.004 |
|  | 12:00 | 58.77 | 15 | 60.893 |
|  | 13:00 | 61.15 | 12.83 | 54.18 |
|  | 14:00 | 58.39 | 13.42 | 56.937 |
|  | 15:00 | 79.29 | 12.85 | 70.234 |
|  | 16:00 | 56.98 | 13 | 69.347 |
|  | 17:00 | 23.59 | 13.05 | 57.577 |
|  | 18:00 | 23.77 | 14.4 | 66.755 |
|  | 19:00 | 23.36 | 14.82 | 68.036 |
|  | 20:00 | 22.06 | 13.6 | 66.817 |
|  | 21:00 | 51.16 | 12.97 | 62.096 |
|  | 22:00 | 35.82 | 13.48 | 70.114 |
|  | 23:00 | 60.71 | 13.17 | 66.904 |
| 平均 |  | 48.78 | 13.47 | 65.99 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.37 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\