山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-6 | 00:00 | 59.86 | 12.88 | 60.697 |
|  | 01:00 | 52.99 | 14.1 | 57.296 |
|  | 02:00 | 62.31 | 13.13 | 65.689 |
|  | 03:00 | 58.61 | 14.56 | 65.982 |
|  | 04:00 | 56.35 | 12.97 | 66.654 |
|  | 05:00 | 47.98 | 15.02 | 60.299 |
|  | 06:00 | 44.87 | 13.81 | 59.91 |
|  | 07:00 | 46.9 | 14.29 | 64.134 |
|  | 08:00 | 45.97 | 14.49 | 58.8 |
|  | 09:00 | 44.77 | 13.96 | 58.03 |
|  | 10:00 | 41.69 | 14.64 | 56.578 |
|  | 11:00 | 42.88 | 13.86 | 56.682 |
|  | 12:00 | 49.11 | 14.54 | 75.233 |
|  | 13:00 | 48.87 | 14.41 | 64.674 |
|  | 14:00 | 50.93 | 14.21 | 61.495 |
|  | 15:00 | 49.83 | 14.04 | 69.839 |
|  | 16:00 | 47.01 | 15.56 | 64.263 |
|  | 17:00 | 46.85 | 13.92 | 60.094 |
|  | 18:00 | 46.22 | 12.78 | 57.5 |
|  | 19:00 | 49.08 | 13.01 | 60.72 |
|  | 20:00 | 44.67 | 13.89 | 64.217 |
|  | 21:00 | 41.24 | 15.33 | 61.734 |
|  | 22:00 | 42.01 | 14.57 | 57.813 |
|  | 23:00 | 37.38 | 14.09 | 59.358 |
| 平均 |  | 48.27 | 14.09 | 61.99 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 31.53 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.00 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\