山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-7 | 00:00 | 44.47 | 13.32 | 63.72 |
|  | 01:00 | 42.3 | 13.94 | 68.373 |
|  | 02:00 | 42.35 | 13.93 | 68.489 |
|  | 03:00 | 42.95 | 13.17 | 66.809 |
|  | 04:00 | 50.39 | 14.02 | 69.164 |
|  | 05:00 | 49.9 | 20.6 | 74.835 |
|  | 06:00 | 45.73 | 16.67 | 71.549 |
|  | 07:00 | 45.85 | 14 | 70.169 |
|  | 08:00 | 46.32 | 14.06 | 71.831 |
|  | 09:00 | 41.94 | 13.19 | 63.831 |
|  | 10:00 | 40.59 | 14.36 | 58.174 |
|  | 11:00 | 44.4 | 13.83 | 61.244 |
|  | 12:00 | 43.9 | 13.64 | 61.977 |
|  | 13:00 | 52.56 | 15.97 | 68.436 |
|  | 14:00 | 53.79 | 15 | 71.371 |
|  | 15:00 | 61.95 | 15.2 | 74.393 |
|  | 16:00 | 62.01 | 14.78 | 67.154 |
|  | 17:00 | 72.38 | 15.64 | 67.279 |
|  | 18:00 | 58.49 | 15.29 | 67.651 |
|  | 19:00 | 55.74 | 14.73 | 71.953 |
|  | 20:00 | 57.81 | 13.88 | 73.513 |
|  | 21:00 | 60.47 | 13.08 | 69.316 |
|  | 22:00 | 64.65 | 15.69 | 73.985 |
|  | 23:00 | 62.45 | 14.54 | 63.832 |
| 平均 |  | 51.81 | 14.69 | 68.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.13 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\