山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-10 | 00:00 | 51.65 | 13.29 | 73.724 |
|  | 01:00 | 41.98 | 13.1 | 70.257 |
|  | 02:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 03:00 | 41.99 | 12.84 | 72.147 |
|  | 04:00 | 41.86 | 13.82 | 59.10 |
|  | 05:00 | 35.83 | 15.11 | 59.689 |
|  | 06:00 | 35.13 | 14.36 | 59.789 |
|  | 07:00 | 36.07 | 14.21 | 62.527 |
|  | 08:00 | 36.84 | 12.57 | 60.201 |
|  | 09:00 | 41.16 | 12.21 | 61.077 |
|  | 10:00 | 42.66 | 14.87 | 56.802 |
|  | 11:00 | 48.87 | 13.11 | 69.6 |
|  | 12:00 | 58.15 | 13.97 | 73.141 |
|  | 13:00 | 64.24 | 13.59 | 72.406 |
|  | 14:00 | 62.01 | 12.82 | 60.406 |
|  | 15:00 | 80.83 | 13.75 | 77.946 |
|  | 16:00 | 50.2 | 68.23 | 67.092 |
|  | 17:00 | 70.43 | 23.41 | 62.817 |
|  | 18:00 | 76.28 | 34.01 | 77.232 |
|  | 19:00 | 67.69 | 23.56 | 72.842 |
|  | 20:00 | 62.02 | 12.09 | 69.002 |
|  | 21:00 | 63.56 | 11.04 | 72.741 |
|  | 22:00 | 52.79 | 10.45 | 68.843 |
|  | 23:00 | 52.75 | 11.74 | 65.814 |
| 平均 |  | 50.62 | 16.59 | 64.38 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.13 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\