山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-15 | 00:00 | 30.9 | 13.23 | 61.171 |
|  | 01:00 | 26.93 | 13.5 | 59.189 |
|  | 02:00 | 31.63 | 12.84 | 65.821 |
|  | 03:00 | 27.86 | 13.83 | 66.848 |
|  | 04:00 | 29.46 | 14.2 | 69.211 |
|  | 05:00 | 29.7 | 13.99 | 62.926 |
|  | 06:00 | 29.15 | 13.75 | 60.992 |
|  | 07:00 | 29.21 | 14.27 | 65.525 |
|  | 08:00 | 32.32 | 14.05 | 66.759 |
|  | 09:00 | 30.52 | 13.43 | 56.396 |
|  | 10:00 | 31.06 | 13.91 | 58.663 |
|  | 11:00 | 31.63 | 13.79 | 61.386 |
|  | 12:00 | 33.75 | 12.93 | 58.1 |
|  | 13:00 | 34.41 | 14.06 | 59.383 |
|  | 14:00 | 40.53 | 13.12 | 60.964 |
|  | 15:00 | 42.9 | 13.38 | 66.901 |
|  | 16:00 | 40.03 | 12.57 | 62.316 |
|  | 17:00 | 47.69 | 12.35 | 60.313 |
|  | 18:00 | 48.71 | 13.49 | 63.754 |
|  | 19:00 | 41.94 | 14.67 | 65.469 |
|  | 20:00 | 38.78 | 24.71 | 60.088 |
|  | 21:00 | 37.16 | 25.08 | 57.525 |
|  | 22:00 | 38.58 | 21.31 | 62.909 |
|  | 23:00 | 31.88 | 24.05 | 57.761 |
| 平均 |  | 34.86 | 15.27 | 62.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.60 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.50 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\