山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-16 | 00:00 | 37.03 | 25.76 | 66.79 |
|  | 01:00 | 36.38 | 35.92 | 70.245 |
|  | 02:00 | 36.23 | 45.81 | 71.111 |
|  | 03:00 | 31.95 | 54.02 | 62.788 |
|  | 04:00 | 36.18 | 58.04 | 77.548 |
|  | 05:00 | 35.49 | 52.72 | 70.415 |
|  | 06:00 | 35.9 | 49.44 | 54.73 |
|  | 07:00 | 31.33 | 33.79 | 59.075 |
|  | 08:00 | 40.64 | 36.16 | 58.257 |
|  | 09:00 | 29.05 | 28.84 | 48.562 |
|  | 10:00 | 38.98 | 32.17 | 45.714 |
|  | 11:00 | 46.2 | 39.91 | 47.227 |
|  | 12:00 | 41.78 | 32.66 | 34.98 |
|  | 13:00 | 36.29 | 22.99 | 41.728 |
|  | 14:00 | 40.23 | 19.22 | 42.615 |
|  | 15:00 | 50.2 | 19.24 | 54.164 |
|  | 16:00 | 49.77 | 16.32 | 45.476 |
|  | 17:00 | 46.16 | 14.56 | 36.617 |
|  | 18:00 | 40.27 | 14.36 | 31.387 |
|  | 19:00 | 52.84 | 18.79 | 24.814 |
|  | 20:00 | 38.09 | 14.3 | 35.993 |
|  | 21:00 | 46.95 | 17.99 | 9.731 |
|  | 22:00 | 56.54 | 20.45 | 8.57 |
|  | 23:00 | 23.65 | 11.54 | 7.608 |
| 平均 |  | 39.92 | 29.79 | 46.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.97 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |